DZ-PH27542K

建设项目环境影响报告表

项目名称：   吐鲁番克尔碱110千伏变电站1号主变

增容工程

建设单位(盖章)：国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司

编制单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

编制日期：2023年11月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吐鲁番克尔碱110千伏变电站1号主变增容工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-650422-60-01-341753 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 周** | 联系方式 |  | 18999695557 |
| 建设地点 | 托克逊县克尔碱镇南侧克尔碱110kV变电站内 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射 161输变电工程 |  | 用地面积(m2)/长度(km) | 不新增占地面积 |
| 建设性质 | £新建(迁建) £改建 R扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 吐鲁番市发展和改革委 |  | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 吐市发改能交[2023]204号 |
| 总投资(万元) | 1095 |  | 环保投资(万元) | 27 |
| 环保投资占比(%) | 2.47 |  | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，吐鲁番克尔碱110千伏变电站1号主变增容工程(以下简称“本项目”)属于编制环境影响报告表的输变电建设项目，因此设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》(新政发〔2021〕18号)符合性分析 根据《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>通知》(新政发〔2021〕18号)，将本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求对比分析，详见表1-1。 表1-1 本项目与新政发〔2021〕18号相符性分析 文件名称; 环境管理政策有关要求; 本项目情况; 符合性. 关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>通知》(新政发〔2021〕18号); 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目位于托克逊县克尔碱镇，项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区，本项目也不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目为输变电项目，运营期无大气、水等污染物排放，对区域环境空气质量、水环境影响较小；本次增容扩建在变电站内进行，不新增占地，也不会对工程周边区域土壤环境造成影响，不突破所在区域环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目为输变电项目，运营期能源消耗较小，本项目不新增占地，项目区不属于资源、能源紧缺区域，运营期无能源及水资源消耗，不会超过划定的资源利用上线，可满足资源利用要求。; 符合. 生态环境准入清单; 自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。; 本项目位于托克逊县克尔碱镇，涉及一般管控单元。本项目运营期无大气、水等污染物产生，不会对周围大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境产生明显影响。; 符合. 2 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的符合性分析 根据关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(2021年版)的通知(新环环评发〔2021〕162号)，本项目位于吐哈片区，具体管控要求见表1-2。 表1-2 七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性 文件名称; 环境管理政策有关要求; 本项目情况; 符合性. 《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(2021年版)的通知(新环环评发〔2021〕162号); 吐哈片区包括吐鲁番和哈密市。强化吐哈盆地文物古迹、坎儿井、基本农田、荒漠植被、砾幕、城镇人居环境保护。落实严格的水资源管理制度，提高水资源集约节约高效利用水平。积极推进吐鲁番鄯善超采区、托克逊超采区和哈密超采区地下水超采治理，逐步压减超采量，实现地下水采补平衡。 强化油(气)资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。; 本项目位于托克逊县克尔碱镇，属于吐哈片区。 本次增容扩建在变电站内进行，不新增占地面积。本项目不开采地下水，不涉及重金属污染物，也不涉及煤炭、石油、天然气开发。; 符合. 3 与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性 本项目位于吐鲁番市环境管控单元编码ZH65042230003区域内，根据关于印发《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(吐政办〔2021〕24号)，将本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求对比分析，详见表1-3。本项目在吐鲁番市环境管控单元分布图中的位置见附图1。 表1-3 本项目与吐政办〔2021〕24号相符性分析 文件名称; 环境管理政策有关要求; 本项目情况; 符合性. 关于印发《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(吐政办〔2021〕24号); 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变” 的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目位于托克逊县克尔碱镇，项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区，本项目也不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 全市环境空气质量进一步改善，PM2.5浓度稳步下降，重污染天数持续减少；水环境质量稳定达标并持续改善，水生态建设得到加强，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；土壤环境质量稳中向好，土壤环境安全得到有效保证，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目为输变电项目，运营期无大气、水等污染物排放，对区域环境空气质量、水环境影响较小。本次增容扩建在变电站内进行，不新增占地面积，不会对工程周边区域土壤环境造成影响，不突破所在区域环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区下达的总量和强度控制目标。推动低碳发展。; 本项目为输变电项目，运营期能源消耗较小，本项目不新增占地，项目区不属于资源、能源紧缺区域，运营期无水资源消耗，不会超过划定的资源利用上线，可满足资源利用要求。; 符合. 生态环境准入清单; 全市共划定108个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。其中优先保护单元17个，主要分布于吐鲁番的北部博格达山南脉、中部葡萄沟-火焰山一带以及库木塔格沙漠和南部荒漠的大部分区域，涉及生态保护红线和生态保护红线以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、土地沙化防控区和水土流失防控区等生态环境敏感区面积占比较高、以生态环境保护为主的区域；重点管控单元36个，主要包括工业园区、工业集聚区、重大矿区、城镇规划区，以及环境质量改善压力较大、需对资源环境要素进行重点管控的区域；一般管控单元11个，主要包括优先保护单元和重点保护单元以外的其他区域。; 本项目位于托克逊县克尔碱镇，涉及一般管控单元。本项目运营期无大气、水等污染物产生，不会对周围大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境产生明显影响。; 符合. 本项目建设地点位于托克逊县克尔碱镇，根据关于印发《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(吐政办〔2021〕24号)，本项目所在环境管控单元管控要求详见表1-4。 表1-4 环境管控单元管控要求 环境管控单元编码; ZH65042230003; 本项目 情况; 符合性. 环境管控单元名称; 托克逊县其他一般管控单元02. 环境管控单元类别; 一般管控单元. 管控要求; 空间布局约束; 1.原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 2.限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能。现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。 3.推进新能源的开发和利用，鼓励发展风力发电和太阳能发电。 4.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。 5.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目为输变电建设项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放，也不属于“高污染、高环境风险产品”项目，本次扩建在原有站址内进行，不新增占地，也不占用耕地。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。 2.加强矿产资源开采的环境保护工作。; 本项目运营期无大气、水等污染物产生，不会对周围大气环境、地表水环境、地下水环境产生明显影响。; 符合. 环境风险防控; 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目运行期无废水产生和排放，不会造成土壤污染。; 符合. 资源利用效率; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目运行期无水资源消耗。; 符合. 本项目拟建于托克逊县克尔碱镇，涉及一般管控单元，符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》相关管控要求。 4 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 2021年12月，自治区党委、自治区人民政府印发了《新疆生态环境保护“十四五”规划》，规划提出：“十四五”时期，生态文明建设实现新进步，美丽新疆建设取得明显进展，生态环境保护主要目标： ——生产生活方式绿色转型成效显著。国土空间开发保护格局得到优化，能源开发利用效率大幅提升，能耗和水资源消耗、建设用地、碳排放强度得到有效控制，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。 ——生态环境质量持续改善。主要污染物排放总量持续减少，空气质量稳步改善，重污染天气明显减少，水环境质量保持总体优良，水资源合理开发利用，巩固城市黑臭水体治理成效，城乡人居环境明显改善。 ——生态系统质量稳步提升。生态安全屏障更加牢固，生物多样性得到有效保护，生物安全管理水平显著提高，生态系统服务功能不断增强。 ——环境安全得到有效保障。土壤污染风险管控和安全利用水平巩固提升，固体废物与化学物质环境风险防控能力明显增强，核安全监管持续加强，环境风险得到有效管控。 ——现代环境治理体系进一步健全。生态文明制度改革深入推进，生态环境治理能力突出短板加快补齐，生态环境治理效能得到新提升。 本项目为输变电项目，运行期无水资源消耗，也无大气、水等污染物排放，不会对周边大气和水环境产生明显影响，因此，本项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的生态环境保护目标要求。 5 与《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》符合性分析 2022年3月，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会以(新发改能源〔2022〕173号)印发了<自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》的通知>，根据《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》：重点任务4.打造坚强灵活配网体系。加快构建可靠性高、互动友好、经济高效的现代化配电网，推进配电网智能化升级改造，发展配电网新形态，加快提高电力系统整体运行效率。促进配电网建设与改造相协调、配电网发展与用户接入相协调，提升电网投资和运行效率；深入推进乡村振兴战略，推动城镇配电网向周边农村地区延伸，加强民俗特色旅游村落、小镇农网改造升级，建设适应乡镇特色的环境友好型农村配电网；加强边境县市、口岸电网补强工程建设，实施兴边富民农网巩固提升，持续推进边防部队及边境防控供电工程，全面提升边境地区供电保障能力。2025年底，城网供电可靠率99.89%，综合电压合格率99.995%；农网供电可靠率99.85%，综合电压合格率99.91%，农村户均配变容量达到2.5千伏安；110千伏电网容载比为1.73，35千伏电网容载比为1.71。 110kV克尔碱变主要为克-布尔碱矿区煤矿生产供电，2024年随着润田科技120万吨/年、矿产企业120万吨/年、博胜煤矿150万吨/年煤矿三家煤矿建成投产，110kV克尔碱变预计最大负荷38.47MW，现有1号16MVA小容量主变难以满足N-1运行要求，本次增容扩建工程实施后，可提高供电可靠性，且本项目属于《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》中“十四五”规划建设的110kV电网项目，因此，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》。 ### 6 与《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》的符合性分析 ### 根据《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》(2015年2月28日自治区人民政府令第192号发布)，第二十六条“新建、改建、扩建电磁辐射建设项目，或者使用超出豁免水平的电磁辐射设施、设备的，应当按照国务院环境保护行政主管部门依法制定并公布的建设项目环境影响评价分类管理名录执行。” ### 本项目为扩建项目，已按照《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》(部令第16号)，五十五、核与辐射，161.输变电工程要求编制环境影响报告表。 ### 7 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)的符合性分析，见表1-5。 表1-5 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性 阶段; 具体要求; 项目实际情况; 符合性. 设计; 总体要求; 改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。; 本次增容扩建，新建一座有效容积为25m3的事故油池替代原事故油池，以保证事故油池有效容积满足最大单台主变事故排油的要求。; 符合. 变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。; 本次增容扩建，新建一座有效容积为25m3的事故油池，可满足最大单台变压器100%排油量要求，主变底部设有不小于容纳单台变压器油量30%的储油坑，主变发生漏油事故时，事故油可通过储油坑排入事故油池，事故油池采取防渗措施。; 符合. 电磁环境保护; 变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。; 本项目变电站站址较为空旷，进出线对周围电磁环境影响较小。; 符合. 声环境保护; 变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB12348和GB3096要求。; 本项目变电站采用低噪声设备，并采取了隔声、减振等降噪措施，变电站厂界排放噪声可满足GB12348要求。; 符合. 户外变电工程总体布置应综合考虑声环境影响因素，合理规划，利用建筑物、地形等阻挡噪声传播，减少对声环境敏感目标的影响。; 本项目变电站已合理规划，将主变布置在中间位置，站址周边设有实体围墙阻隔噪声传播，站址周边无声环境保护目标。; 符合. 户外变电工程在设计过程中应进行平面优化布置，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。; 本项目站址周边无声环境保护目标，主变压器布置在站址中央区域。; 符合. 变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度。; 本项目变电站位于3类声环境功能区，且周围无声环境敏感建筑物。; 符合. 变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。; 本项目变电站站址周围无声环境保护目标。; 符合. 水环境保护; 变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废(污)水排放。雨水和生活污水应采取分流制。; 本项目变电站为无人值守站，无生活污水排放。; 符合. 施工; 声环境保护; 变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB 12523中的要求。; 项目施工期应合理安排施工计划，选用低噪声设备，减震降噪，对设备进行定期维护保养。; 符合. 生态环境保护; 施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 项目施工期应做好施工机械合理摆放，定期对施工机械进行保养，禁止出现油料跑、冒、滴、漏。施工结束后，及时恢复施工迹地。; 符合. 水环境保护; 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。; 本项目周边无地表水体。; 符合. 大气环境保护; 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。; 项目加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，洒水降尘防止扬尘污染；施工单位应当对施工开挖后的裸露地面进行覆盖；施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。; 符合. 固体废物处置; 施工过程中产生的土石方、废包装袋、废旧材料、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。; 项目施工中物料运输采用带篷布的汽车运输；生活垃圾集中收集后，委托当地环卫部门清运；包装袋由施工单位统一回收，综合利用。; 符合. 运行; 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB8702、GB12348、GB8978 等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。主要声源设备大修前后，应对变电工程厂界排放噪声和周围声环境敏感目标环境噪声进行监测，监测结果向社会公开。运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。针对变电工程站内可能发生的突发环境事件，应按照HJ169等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。; 本环评要求项目建成投运后，建设单位应按照环评批复及本次环评要求做好运营期环境监测，定期巡检等工作。; 符合. 根据表1-5可知，本项目环境保护措施符合《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)中的相关要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 克尔碱110kV变电站位于吐鲁番市托克逊县克尔碱镇，北侧距离克尔碱镇约2.5km，东北侧距离X079县道约0.13km。 本项目地理位置见附图2。建设项目地貌实景见附图3。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1 项目组成及规模 本项目主要建设内容包括：克尔碱1号主变由16MVA更换为50MVA，配套建设附属设施。 本项目概况汇总见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 建设项目概况. 工程名称; 吐鲁番克尔碱110千伏变电站1号主变增容工程. 建设单位; 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司. 建设性质; 扩建. 建设地点; 托克逊县克尔碱镇南侧克尔碱110kV变电站内. 工程类别; 主要建 设内容; 工程规模与内容. 主体工程; 克尔碱110kV变电站增容扩建; 项 目; 已建; 本期建设. 主变规模; 16MVA+40MVA; 本期将1号(16MVA)主变更换为1台容量为50MVA的主变；主变型号：SSZ20-50000/110，自然油循环自冷式三相三绕组油浸式有载调压变压器。. 110kV出线; 3回; /. 35kV出线; 7回; 1回. 10kV出线; 10回; 本期10kVⅠ段开关柜全部更换，改造后10kV侧形成单母线分段接线，出线规划13回，本期新建8回。. 无功补偿装置; 10kV侧现有无功补偿装置4组，其中10kV I段母线2组，容量为：1#电容器为2Mvar、3#电容器为4Mvar；II段母线两组，容量为：2#电容器为4Mvar、4#电容器为6Mvar，户外布置。; 将I段母线2Mvar1#电容器更换为6Mvar电容器. 公用工程; 给排水; 本变电站供排水系统在前期已建成，本期不再新增供排水系统。. 采暖、通风、用电; 本变电站采暖系统前期已建成，本期不涉及采暖系统扩建或改造内容，故不作考虑。 本变电站站用电前期已建成，本期不作改动。. 环保工程; 事故排油系统; 本期拆除原有1号主变压器基础及油坑(油坑尺寸大小为8.8m×7.2m)，在原位置重建一座主变压器基础及油坑。 变电站已建成1座容积为13m3的事故油池，1号主变增容扩建后，原有事故油池容量不满足最大单台变压器100%排油量要求，本期拆除原有事故油池并在原地重建一座事故油池，有效容积约为25m3，拆除重建后事故油池容量满足最大单台变压器100%排油量要求。. 2 主要经济技术指标 本项目主要经济指标，见表2-2。 表2-2 主要经济指标 序号; 项 目; 投资金额(万元). 1; 吐鲁番克尔碱110千伏变电站1号主变增容工程; 1095. 2; 合计; 1095. |
| 总平面及现场布置 | 1 克尔碱110kV变电站平面布置 克尔碱110kV变电站东西长102m，南北宽85m，围墙内占地面积0.867hm2，变电站为全户外式布置。110kV配电装置布置在站区南部，110kV线路向南架空出线；主变布置在站区中部；35kV配电装置布置在站区西部，35kV线路向西出线；10kV配电装置布置在站区北部，10kV线路向北出线；无功补偿装置布置在站区西北角；主建筑物(辅助建筑、主控室)位于站区北部。事故油池布置在站区东南部，位于主变压器的东南侧。 本次更换的1号主变采用户外布置，位于2号主变西侧。 克尔碱110kV变电站站区平面布置见附图4。 2 施工现场布置 本项目位于托克逊县克尔碱镇，施工活动均在变电站内完成，因此施工现场不设施工营地，施工人员租住在克尔碱镇居民区内，生活排污均依托居民区现有设施。施工用水由站内供水管网提供，施工电源可从站内接入。 本项目增容工程主要为更换变电站内主变，不新增占地面积，所有施工活动均在变电站内完成。本项目位于托克逊县克尔碱镇南侧，变电站设1个主入口，主入口位于变电站东侧，主入口与X079县道相连，通过X079县可直达克尔碱镇，交通便利。 3 劳动定员 施工期：本项目施工人数为20人，施工期8个月。 |
| 施工方案 | 1 施工工艺及时序 变电站工程施工主要为： (1)基础开挖：主要包括土方开挖、原事故油池拆除、浇筑地基、地基回填等； (2)土建工程建设：为间隔构架建设、事故油池建设等，主要包括钢筋砼浇筑、构架架立安装等工程； (3)设备安装及调试：主要包括各设施、设备、管线的安装、调试等； (4)竣工验收。 主要施工工艺、时序见图2-1。 图2-1 变电站工程主要施工工艺时序图 2 建设周期及进度安排 本项目计划于2024年3月开工建设，于2024年10月建成投产，总工期8个月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 生态环境现状 1.1主体功能区规划情况 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区两个层面。 本项目位于托克逊县克尔碱镇境内；不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，本项目属于天山北坡地区，属于国家级重点开发区域，其主要特征见表3-1。本项目在新疆主体功能区划图中的位置详见附图5。 表3-1 本项目所属重点开发区域特征 主体功能区; 国家级重点开发区. 区域特点; 有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，集聚人口和经济条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。. 定位; 支撑新疆经济增长的重要增长极，落实区域发展总体战略、促进区域协调发展的重要支撑点，新疆重要的人口和经济密集区。. 开发原则; 统筹规划有限的绿洲空间；健全城市规模结构；加强基础设施建设；加快建立现代产业体系；保护生态环境；高效利用水资源，保护水环境，提高水质量；把握开发时序。. 该区域的开发原则是：统筹规划有限的绿洲空间；健全城市规模结构；加强基础设施建设；加快建立现代产业体系；保护生态环境；高效利用水资源，保护水环境，提高水质量；把握开发时序。其中加强基础设施建设：要统筹规划建设水利、交通、能源、通信、环保、气象、防灾等基础设施，构建完善、高效、区域一体、城乡统筹的基础设施网络。 相符性分析： 本项目为电力能源基础设施建设工程，项目所在区域不在生态红线区内；本项目不新增占地，所有施工活动均在变电站内完成，不会对周边生态环境产生明显影响，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 1.2生态功能区划情况 (1)生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区——Ⅲ4天山南坡吐鲁番--哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区——51.吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区，见附图6。该功能区主要的特征，见表3-2。 表3-2 本项目所属生态功能区主要特征 生态功能分区单元; 生态区; 天山山地温性草原、森林生态区. 生态 亚区; Ⅲ4 天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 51．吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区. 主要生态服务功能; 油气资源、荒漠化控制。. 主要生态环境问题; 油气污染、风沙危害、土壤风蚀。. 生态敏感因子敏感程度; 生物多样性和生境不敏感，土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐渍化不敏感。. 保护目标; 保护地下水、保护荒漠植被和砾幕。. 保护措施; 规范油气勘探开采作业、废弃物无害化处理、铁路公路沿线采用机械和生物措施防风防洪、节约用水。. 发展方向; 在保护生态、控制污染的前提下，合理开发油气资源。. 本项目变电站所在区域主要为戈壁，地表为裸地，无植被覆盖，本次建设活动均在站内完成，站内地面均已进行硬化，地表无植被生长。变电站周边由于人类活动较为频繁，无大型野生动物活动，常见有麻雀、鼠类等。本项目所在区域无国家及自治区级野生保护动植物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。 2 区域的沙化土地概况 根据《新疆第五次沙化土地监测报告》，本项目所在区域为非沙化土地区。 3 电磁环境现状评价 新疆鼎耀工程咨询有限公司于2023年10月12日对本项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，在克尔碱110kV变电站围墙外四周布置4个监测点，具体点位布置，见附图7。根据监测结果，本项目克尔碱110kV变电站围墙外四周工频电场强度监测值为2.80～43.60V/m，工频磁感应强度监测值为0.0771～0.2055μT，电磁环境均可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中的(电场强度≤4kV/m；磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值要求。 详见“附录 电磁环境影响专题评价”。 4 声环境现状评价 4.1监测因子 昼间、夜间等效A声级。 4.2监测方法及布点 监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。 布点：根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，在克尔碱110kV变电站围墙外布置4个噪声监测点，距地面1.2m处监测。具体点位布置见附图7。 4.3 监测单位及监测时间 监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司 监测时间：2023年10月12日 4.4 监测仪器、监测条件 监测仪器参数，见表3-3。 表3-3 测量设备特性表 序号; 监测 项目; 设备名称; 设备(校准证书)编号; 检定/校准机构; 有效日期. 1; 噪声; AWA5688 多功能声级计; JT-20230852495; 浙江省计量科学 研究院; 2023.8.23～2024.8.22. 2; ND9A 声校准器; J202303216449-0001; 广电计量检测集团股份有限公司; 2023.4.6～2024.4.5. 监测条件：天气晴、相对湿度20～23%、温度13～29℃、风速昼间2.2m/s，夜间2.0m/s。 4.5 监测结果 监测结果，见表3-4。 表3-4 声环境现状监测结果 监测点 位编号; 测点描述; 检测数值(dB(A)). 昼间; 夜间. 1; 克尔碱110kV变电站围墙外东侧; 37; 35. 2; 克尔碱110kV变电站围墙外南侧; 36; 34. 3; 克尔碱110kV变电站围墙外西侧; 35; 33. 4; 克尔碱110kV变电站围墙外北侧; 38; 35. 由表3-4监测结果可知，本项目克尔碱110kV变电站围墙外1m处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间65dB(A)，夜间55dB(A))要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 克尔碱110kV变电站位于托克逊县克尔碱镇南侧，现有2台主变，容量为16MVA+40MVA，克尔碱110kV变电站为无人值守站，运行期不产生废气、废水和固体废物。根据《国网新疆电力公司吐鲁番供电公司托克逊克尔碱110千伏变电站扩建二期工程》竣工环境保护验收结论可知：克尔碱110kV变电站四周围墙外5m处测得工频电场强度在5.84～73.27V/m之间，磁感应强度在0.011～0.070μT之间；克尔碱110kV变电站衰减断面测得工频电场强度在9.21～17.54V/m之间，磁感应强度在0.011～0.012μT之间，检测结果均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)4.1中公众曝露控制限值50Hz时的工频电场强度4kV/m，磁感应强度100μT的标准要求；克尔碱110kV变电站采取了有效的生态保护措施，生态恢复情况良好；变电站为无人值守站，运营期不产生废气、废水和固体废物；项目变压器检修或事故产生危险废物废机油妥善收集后交由具备处置资质的单位进行无害化处置；项目执行了建设项目“三同时”制度，落实了环评及批复提出的生态保护措施，符合环保验收条件，托克逊克尔碱110kV变电站扩建二期工程环境保护验收合格。因此，克尔碱110kV变电站不存在原有环境污染和生态破坏问题。托克逊克尔碱110kV变电站扩建二期工程环评批复(吐地环发〔2013〕296号)和竣工环境保护验收合格的函(吐市环验函〔2017〕10号)详见附件。 本次1号主变增容工程是将1号容量为16MVA的主变更换为容量为50MVA的主变，并配套建设附属设施。1号主变更换后原有事故油池有效容积不满足单台最大主变100%的排油量要求，因此本期需拆除原有事故油池，在原址新建一座有效容积为25m3的事故油池。 |
| 生态环境保护目标 | 1 生态环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)变电站生态环境影响评价范围为围墙外500m内，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，输变电工程的敏感区为：国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。本项目变电站生态环境影响评价范围确定为围墙外500m内。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)，生态敏感目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。根据调查，本项目变电站生态环境评价范围内不涉及上述生态环境保护目标。 2 电磁环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括：住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。110kV变电站电磁环境影响评价范围为变电站站界外30m，根据现场勘查，本项目变电站评价范围内无电磁环境敏感目标。 3 声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，声环境保护目标指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》变电站需明确厂界外50m范围内声环境保护目标。根据现场勘查，本项目变电站评价范围内无声环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 1 环境质量标准 电磁环境：依据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标(即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物)工频电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。 2 污染物排放标准 - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 - (2) 克尔碱110kV变电站厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求(昼间：65dB(A),夜间55dB(A))。 - (3) 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 - (4) 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 其他 | 本项目无总量控制指标要求。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1 施工期生态环境影响分析 克尔碱110kV变电站已按终期规模征地，本期工程为增容工程，施工活动及设备安装均在变电站围墙内进行，不新增占地。本期仅有主变基础、事故油池等建设的少量挖填对土壤存在一定扰动，施工范围小、施工时间短，且变电站内无植被覆盖，施工结束后对扰动的土壤及时回填覆盖，因此，对植被的影响较小。 2 施工扬尘影响分析 变电站施工期间对环境空气的影响主要是施工场地的扬尘对环境的影响，扬尘主要来源于土方的挖填、散放的建筑材料以及施工区运输。增容扩建不存在较多的开挖活动，仅有主变基础、事故油池等建设的少量挖填，施工范围小、施工时间短，变电站周边经实体围墙阻挡后，大气污染影响范围较小，并且随施工期结束而消失，不会对周边大气环境造成较大影响。 3 施工期水环境影响分析 变电站施工期废水主要为施工生产废水和生活污水。生产废污水主要为混凝土养护保湿水，混凝土养护保湿水可通过自然蒸发不外排。本项目每日施工人员约20人，根据建设单位提供资料，拟建项目施工期按8个月计算，每人每月用水量为1m3，污水量按用水量的80%计算，则施工期污水排放128m3，污水中主要污染物是SS、COD、BOD5和氨氮等，施工人员租住在周边居民区内，生活排污均依托居民区现有排污设施。 4 声环境影响分析 工程施工噪声对环境的影响主要来自挖掘机、起重机、切割机等施工机械，噪声污染主要集中在基础开挖和设备安装期间，这些设备运行产生的噪声级都比较高，主要施工机械如挖掘机、切割机等，峰值噪声可达95dB(A)左右，在多台机械设备同时作业时，它们的噪声将产生叠加。根据类比调查，产生较大噪声的切割机、起重机，其噪声在100m外可衰减至60dB(A)以下。本项目变电站周边无声环境保护目标分布，故其建设对周围声环境影响很小。 5 固体废物影响分析 本项目变电站产生的固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾、包装袋和废材料等，包装袋和废旧材料由施工单位统一回收，综合利用，拆除的主变由吐鲁番供电公司回收利旧，用于培训试验。拆除主变基础及储油坑等产生的建筑垃圾统一运至指定建筑垃圾填埋场。本项目施工人员约20人，施工期为8个月，生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约0.96t。本项目施工人员租住在周边居民区内，生活垃圾依托居民区现有集中收集设施统一收集，由环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1 电磁环境影响预测与评价 本项目建成运行后对评价范围内的工频电场、工频磁场环境影响值能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的相关要求，项目对周边的电磁环境影响较小。电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。 2 声环境影响预测与评价 (1) 计算模式 本项目根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中规定的工业噪声预测模式，采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，预测变电站主要噪声源的噪声贡献值，并按5dB(A)的等声级线间隔绘制地面1.2m高度处的等声级线图，然后与环境标准对比进行评价。 (2) 计算条件 1) 预测时段 变电站一般为24h连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。故本次评价重点对变电站运行期的噪声进行预测。 2) 衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时考虑了配电室等站内建筑物的遮挡屏蔽效应，变电站四周设置有1.8m高实体围墙，考虑围墙遮挡屏蔽效应。 (3) 预测软件及参数 本次变电站噪声预测采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，该软件通过了国家环境保护总局环境评估中心鉴定。 根据对本项目运行期的噪声源分析，变电站运行期间的噪声主要是变压器产生，本项目克尔碱110kV变电站增容扩建后的1号主变为自然油循环自冷式三相三卷有载调压降压型变压器，原2号主变为自然油循环自冷式三相三卷有载调压降压型变压器，结合搜集的同类工程铭牌数据以及类比监测数据，工程预测单台噪声源强按照70dB(A)；主变压器为户外布置，一年四季持续运行。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，本次预测和评价建设项目运行期厂界噪声的贡献值，工程运行后噪声预测结果，见表4-1、图4-1。 图4-1 变电站噪声预测结果图 表4-1 克尔碱110kV变电站本期扩建噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测点; 贡献值; 标准限值. 昼间; 夜间. 1; 克尔碱110kV变电站东侧站界; 43.0; 65; 55. 2; 克尔碱110kV变电站南侧站界; 40.4. 3; 克尔碱110kV变电站西侧站界; 39.4. 4; 克尔碱110kV变电站北侧站界; 35.9. 根据预测结果可知，克尔碱110kV变电站1号主变增容后，正常运行状态下，变电站围墙外1m处的厂界噪声贡献值在35.9dB(A)～43.0dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准(昼间噪声限值65dB(A)，夜间噪声限值55dB(A))的要求。 3 运营期废水影响分析 本项目变电站为无人值守站，运行期无废水产生。 4 运营期固体废物影响分析 克尔碱110kV变电站前期已有200Ah直流系统一套，包含整流馈电屏1面，100Ah蓄电池组1套。本期增容改造不增加直流电源支路，不做扩建，因此，本次扩建不增加废铅蓄电池的产生量。本项目运营期固体废物主要为变压器事故废油。 变电站内的变压器、电抗器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。克尔碱110kV变电站内设置有一座事故油池，容积为13m3，本次更换1台主变，更换后的主变最大单台变压器油重约22t(约24.5m3)，已建事故油池容积为13m3，不满足最大单台变压器100%排油量要求，本期将拆除原有事故油池，在原事故油池处新建一座有效容积为25m3的事故油池，可满足最大单台变压器100%排油量要求，变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故油池，可有效防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。 原有1号主变压器油坑尺寸大小为8.8m×7.2m，本期新上容量为50MVA主变压器，根据《国家电网有限公司通用设备35-750kV变电站》(2018年)110kV主变压器的外形尺寸(长≤7.2m，宽≤5.5m)不满足《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2019)中第6.7.8条的要求；原1号主变基础轨距与本期新上主变基础轨距不符，原1号主变基础混凝土标号为C15，不满足《工业建筑防腐蚀设计标准》(GB/T50046-2018)中第4.2.3条的要求，综上所述需拆除原有，在原位置重建一座主变压器基础及油坑。主变基础采用筏板基础加支墩的基础形式，筏板厚度宜采用800mm，配置构造钢筋，250mm厚油坑壁，主变压器油坑采用混凝土整板式基础，设有不小于容纳单台变压器油量30%的储油坑，储油坑内铺设厚度大于250mm、孔隙率大于20%，Φ50mm-Φ80mm的鹅卵石，坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中。本项目的变压器下的储油坑及总事故油池建设满足上述规范要求。 根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，根据《国家危险废物名录(2021年版)》(生态环境部令[2020]第15号，2021年1月1日)，本项目事故排油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，废物代码“900-220-08”。因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不在变电站内储存。 综上所述，通过采取相应污染防治措施后，变电站的事故排油对环境无不良影响。 5 环境风险分析 本项目克尔碱110kV变电站更换1台主变，主变压器内油重约22t(约24.5m3)，本项目主要的环境风险为变压器在事故工况下出现事故排油。根据相关设计规范，在站内设置地埋式事故油池，设计容积25m3，满足最大单台变压器100%排油量要求。本项目变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积大于主变压器油量的30%，贮油坑四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设卵石，坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中。事故油产生后将交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不在变电站内储存。同时，项目建设单位积极建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。综上所述，本项目环境风险可接受。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本期扩建在原有站址内完成，不涉及选址选线。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1施工期生态环境保护措施 本次施工均在变电站内完成，不新增占地，对周边生态环境影响较小，施工结束后对扰动地表及时进行硬化处理。 2 施工大气污染防治措施 (1)加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染，运输采用带篷布的汽车运输，防止运输过程中物料散落造成扬尘。 (2)对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖。 (3)对裸露地面进行覆盖。 (4)施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 (5)大风天气(六级以上大风)禁止挖填作业。 通过落实上述措施，本项目可有效控制施工期扬尘的产生，对周边环境影响较小。 3 施工废水防治措施 变电站施工期混凝土养护保湿水可通过自然蒸发不外排，施工人员租住在周边居民区内，生活污水排放依托居民区现有排污设施，不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械。 - 施工期产生的废水得到了有效的处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 4 施工期噪声防治措施 (1)避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； (2)对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级； (3)遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声； (4)施工设备应采用低噪声环保型； ### 施工设备产生的噪声通过落实上述措施后对周边环境影响较小，在可接受范围内。 5 施工期固体废物保护措施 (1)包装袋和废旧材料由施工单位统一回收；拆除的主变由吐鲁番供电公司回收利旧，用于培训试验；拆除的事故油池中的废油由有资质单位回收处理，建筑垃圾运至指定建筑垃圾填埋场处理。 (2)变电站临时土方用于回填及场地平整，施工完成后及时做好迹地清理工作； (3)生活垃圾依托居民区现有集中收集设施统一收集，由环卫部门定期清运。 本项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。 6 施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果，见表5-1。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施 部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖；对裸露地面进行覆盖；禁止焚烧可燃垃圾。; 工程施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正。; 对周边大气环境影响较小. 2; 混凝土养护保湿水可通过自然蒸发不外排，生活污水排放依托居民区现有排污设施，不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械。; 工程施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 无废水外排. 3; 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程。; 变电 站内; 全部施工期; 施工单位; 对周边声环境影响较小. 4; 包装袋和废旧材料由施工单位统一回收；临时土方用于回填及场地平整。建筑垃圾清运至指定地点统一处理。; 工程施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复。. 5; 拆除的主变由吐鲁番供电公司回收利旧，用于培训试验。拆除的事故油池中的废油由有资质单位回收处理，建筑垃圾运至指定建筑垃圾填埋场处理。; 变电 站内; 全部施工期; 建设单位. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1 电磁环境保护措施 运营期电磁环境保护措施：变电站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。通过落实相关措施，本项目运营期变电站产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。 2 声环境保护措施 ### 加强对变电站声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。 3 废水防治措施 本项目变电站为无人值守站，运行期无废水产生。 4 固体废物防治措施 在变电站内建设变压器事故油池1座(容积25m3)，每个变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，用于收集事故废油，事故废油产生后交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不在变电站内储存。 5 运营期环境风险防治措施 本项目最大单台变压器油重约22t(约24.5m3)，事故油池容积25m3，满足最大单台变压器100%排油量要求，变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积大于主变压器油量的30%；坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中，满足事故排油要求。事故油委托有资质的单位处置。 6 运营期生态环境保护措施及预期效果 本项目运营期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-2。 表5-2 运营期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 加强对变电站声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。; 工程生产运营场所、区域; 运营期; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 变电站厂界声环境达标。. 2; 变电站内建设1座事故贮油池，容积25m3；每个变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑；事故油委托有资质的单位处置。; 事故油池容积满足事故排油需求，容量按100%最大单台变压器油量设计. 3; 变电站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。; 变电站运行时电磁环境满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。. 4; 工程环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测。; 监测结果达标. |
| 其他 | 环境监测计划 为了及时了解工程运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，参照《国家电网公司环境保护技术监督规定》〔国网(科/2)539-2014〕，对变电站和输电线路周围环境进行监测，见表5-3。 表5-3 环境监测计划表 监测内容; 监测因子、频率; 监测点位、监测要求、监管要求. 电磁环境监测; 监测因子：工频电场、工频磁场 监测频率：环保竣工验收监测一次，变电站每4年监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测; 变电站厂界四周围墙外5m布设监测点； 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)。. 声环境监测; 监测因子：噪声 监测频率：环保竣工验收监测一次，变电站每4年监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测; 变电站厂界四周围墙外1m布设监测点； 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)。. |
| 环保投资 | 本项目的总投资为1095万元，其中环保投资约27万元，占总投资额的2.47%。环保投资明细见表5-4。 表5-4 工程环保投资一览表 序号; 项 目; 金额(万元). 1; 施工污水处理费; 0.5. 2; 施工垃圾处理费; 1. 3; 施工场地扬尘治理; 4. 4; 施工迹地恢复、生态恢复; 5. 5; 事故油池、油坑; 6.0. 6; 其他(含环保警示标牌等费用); 0.5. 7; 环评、验收及监测费用; 10. 8; 合 计; 27. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 混凝土养护保湿水可通过自然蒸发不外排，生活污水排放依托居民区现有排污设施，不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械。 | 对周边水环境无影响。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程。 | 施工期噪声防治措施有效落实 | 加强对变电站声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。 | 变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)中3类标准要求。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖；对裸露地面进行覆盖；禁止焚烧可燃垃圾。大风天气(六级以上大风)禁止挖填作业。 | 施工期扬尘防治措施有效落实。 | / | / |
| 固体废物 | 包装袋和废旧材料由施工单位统一回收；临时土方用于回填及场地平整；生活垃圾依托居民区现有集中收集设施统一收集，由环卫部门定期清运。拆除的主变由吐鲁番供电公司回收利旧，用于培训试验。拆除的事故油池中的废油由有资质单位回收处理，建筑垃圾运至指定地点统一处理。 | 施工现场无遗留固体废弃物 | 变电站设置一座事故油池，容积约25m3，变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑；事故油委托有资质的单位处置。 | 各类固体废弃物能够妥善处置 |
| 电磁环境 | / | / | 变电站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。 | 变电站运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。 |
| 环境风险 | / | / | 事故油池容积约25m3，容量满足最大单台变压器油量的100%，事故油委托有资质的单位处理。 | 事故油池容积满足事故排油需求 |
| 环境监测 | / | / | 变电站进行电磁环境、声环境监测，工程环保竣工验收监测一次；对变电站电磁环境、声环境每4年监测一次；出现环保投诉时建设单位组织开展监测。 | 变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)3类标准要求。 变电站运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整。 |
| 其他 | / | / | 竣工后应及时验收。 | 竣工后应及时组织开展自主验收。 |

- 七、结论

本项目在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，能够满足达标排放限值的要求，生态环境影响可以接受。因此，本项目的建设从环保角度上分析是可行的。

- 附录：电磁环境影响专题评价

目    录

1总则	36

1.1项目规模	36

1.2评价目的	36

1.3评价依据	36

1.4评价因子、评价等级、评价范围	37

1.5评价标准	37

1.6环境敏感目标	38

2电磁环境现状监测与评价	39

2.1监测因子	39

2.2监测方法及布点	39

2.3监测单位及监测时间	39

2.4监测仪器、监测条件	39

2.5监测结果	39

3电磁环境影响预测分析	41

3.1类比的可行性	41

3.2工频电场、工频磁场类比监测	42

3.3变电站工频电场、工频磁场环境影响评价	43

4电磁环境保护措施	44

5电磁环境影响评价结论	45

# 1总则

## 1.1项目规模

本项目主要建设内容包括：克尔碱1号主变由16MVA更换为50MVA，配套建设附属设施。

## 1.2评价目的

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害扬利、保障公众健康，国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司委托我单位承担本项目的电磁环境影响评价工作，分析说明输变电项目建设运行后电磁环境影响的情况。

## 1.3评价依据

- 1.3.1国家法律、法规及相关规范

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修正，2015年1月1日起施行)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订并实施)；

(3)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令(2017)第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行)；

(4)《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(生态环境部令[2020]第16号，2021年1月1日)；

(5)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号,2012年7月3日起施行)；

(6)《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》(环办[2012]131号，2012年10月26日起施行)；

(7)《新疆维吾尔自治区环境保护条例》(2018年9月21日实施)；

(8)《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》(政府令192号，2015年7月1日实施)。

- 1.3.2相关技术规范、导则

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)；

(3)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)；

(4)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)；

(5)《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)。

- 1.3.3 技术文件和技术资料

吐鲁番克尔碱110千伏变电站1号主变增容工程可行性研究报告(收口)，吐鲁番明嘉电力实业有限公司，2023年8月。

## 1.4评价因子、评价等级、评价范围

(1) 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)及建设项目情况，本项目运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场做为电磁环境影响评价因子。

(2) 评价等级

本项目为110kV电压等级的输变电类项目，变电站为户外式变电站，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)评价工作等级划分原则，对照表1-1，确定本项目变电站电磁环境影响评价等级为二级。

表1-1            电磁环境影响评价工作等级划分原则

| 分 类 | 电压 等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条件 | 工作 等级 |
| 交流 | 110kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 户外式 | 二级 | 户外式 | 二级 |

(3) 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电压等级为110kV的输变电项目变电站评价范围为站界外30m范围内。

## 1.5评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，工频电场的电场强度、工频磁场的磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的要求，具体见表1-2。

表1-2                         电磁环境控制限值

| 项目 | 频率范围 | 电场强度 | 磁感应强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) | 0.025kHz～1.2kHz | 200/f | 5/f | f代表频率 |
| 110kV | 0.05kHz(50Hz) | 4000V/m | 100μT | —— |

## 1.6环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。根据现场勘查，本项目变电站评价范围内无电磁环境敏感目标。

# 2电磁环境现状监测与评价

## 2.1监测因子

工频电场、工频磁场。

## 2.2监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法(试行)》(HJ681-2013)。

监测布点：根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)的要求，本次评价在克尔碱110kV变电站厂界四周共布置4个电磁环境监测点，距地面1.5m处监测。具体点位布置见附图7。

## 2.3监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

监测时间：2023年10月12日

## 2.4监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表2-1。

表2-1                       监测仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | SEM-600和LF-01 | 2023年2月20日～2024年2月19日 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |

监测条件：天气晴、相对湿度20～23%、温度13～29℃、风速昼间2.2m/s，夜间2.0m/s。

## 2.5监测结果

监测结果，见表2-2。

表2-2                   电磁环境现状监测结果

| 监测点 |  | 电场强度 (V/m) | 磁感应强度 (μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 监测点位置 |  |  |
| 1 | 克尔碱110kV变电站围墙外东侧 | 2.80 | 0.0771 |
| 2 | 克尔碱110kV变电站围墙外南侧 | 43.60 | 0.1049 |
| 3 | 克尔碱110kV变电站围墙外西侧 | 21.33 | 0.0957 |
| 4 | 克尔碱110kV变电站围墙外北侧 | 12.02 | 0.2055 |

由表2-2监测结果可知，本项目克尔碱110kV变电站围墙外四周工频电场、工频磁场均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(电场强度≤4kV/m；磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值要求。

# 3电磁环境影响预测分析

本项目变电站电磁环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)要求，采用类比监测的方式进行预测分析。

## 3.1类比的可行性

本次评价变电站的电磁环境影响评价预测采用类比监测的方法进行。

电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有完全相同的设备型号(决定了电压等级及额定功率、额定电流等)、布置情况(决定了距离因子)和环境条件是最理想的，即：不仅有相同的主变数和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易相符，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的工频磁场场强远小于100μT的限值标准，而变电站围墙外进出线处的工频电场则有可能超过4kV/m,因此建设项目主要针对工频电场选取类比对象。按照类似工程的主变规模、电压等级、布置形式等原则。现以已运行的哈密达子泉110kV变电站作为类比对象，该变电站主变压器容量为2×50MVA，电压等级为110kV，为户外布置形式。

类比变电站与建设项目变电站主要技术参数对照，见表3-1。

表3-1                 主要技术指标对照表

| 主要指标 | 哈密达子泉110千伏变电站 | 克尔碱110kV变电站 |
| --- | --- | --- |
| 主变规模 | 2×50MVA | 1×40MVA+1×50MVA |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 主变布置形式 | 主变户外布置 | 主变户外布置 |
| 110kV配电装置 | 户外布置(AIS) | 户外布置(AIS) |
| 线路进出回数 | 110kV出线：4回 | 110kV出线：3回 |
| 围墙内占地面积 | 总用地4472m2 | 8670m2 |
| 运行工况 | 1#主变监测期间运行电压为118.32～119.13kV，电流为37.96～38.47A； 2#主变监测期间运行电压为118.60～119.32kV，电流为45.21～46.22。 | / |

由表3-1对比分析，选取的类比变电站与克尔碱110kV变电站电压等级、主变布置形式等一致，主变规模、进出线回路数略大于本期变电站，占地面积小于本期变电站，综合比较，类比变电站产生的电磁影响应大于本期变电站。因此，综合分析采用哈密达子泉110kV变电站作为本项目克尔碱110kV变电站的类比对象是可行的。

## 3.2工频电场、工频磁场类比监测

- 3.2.1 监测因子

工频电场、工频磁场

- 3.2.2 监测方法、监测布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法》(试行)(HJ681-2013)。

监测布点：变电站四周围墙外5m处共布置8个测点。

- 3.2.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

监测时间：2020年11月27日

- 3.2.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表3-2。

表3-2                    监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 检定/校准机构 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | LF-01和SEM-600 | G-0720和 M-1007 | 北京市计量检测科学研究院 | 2020年8月19日～ 2021年8月18日 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |  |  |

监测条件：晴，温度1～14℃，湿度30～52%，风速2.0～2.4m/s。

- 3.2.5 监测结果

监测结果见表3-3。

表3-3           类比变电站工频电场、工频磁场测试结果

| 序号 | 测点位置 | 工频电场强度 (V/m) | 工频磁感应强度 (μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达子泉110kV变电站西侧(偏北) 围墙外5m处 | 100.83 | 0.2553 |
| 2 | 达子泉110kV变电站北侧(偏西) 围墙外5m处 | 342.19 | 3.4463 |
| 3 | 达子泉110kV变电站北侧(偏东) 围墙外5m处 | 136.37 | 3.9181 |
| 4 | 达子泉110kV变电站东侧(偏北) 围墙外5m处 | 31.58 | 0.1605 |
| 5 | 达子泉110kV变电站东侧(偏南) 围墙外5m处 | 7.47 | 0.2394 |
| 6 | 达子泉110kV变电站南侧(偏东) 围墙外5m处 | 12.08 | 0.2086 |
| 7 | 达子泉110kV变电站南侧(偏西) 围墙外5m处 | 50.21 | 1.5461 |
| 8 | 达子泉110kV变电站西侧(偏南) 围墙外5m处 | 8.13 | 0.1904 |

由类比结果分析可知，变电站外电场强度为7.47V/m～342.19V/m，磁感应强度0.1605μT～3.9181μT，远小于《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中相应控制限值：电场强度4kV/m，磁感应强度100μT。

## 3.3变电站工频电场、工频磁场环境影响评价

根据类比测量结果进行分析，类比工程工频电场强度以及工频磁感应强度都远低于《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中控制限值要求。因此由类比分析可知，本项目克尔碱110kV变电站扩建投运后，对变电站周围电磁环境产生的影响在可接受范围，均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定公众曝露控制限值：工频电场强度≤4kV/m，工频磁感应强度≤100μT。

# 4电磁环境保护措施

(1)变电站首选优良设备，在总平面布置上，按功能分区布置；

(2)制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；

(3)对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间；

(4)设立警示标志，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。

# 5电磁环境影响评价结论

根据类比监测方式预测结果进行分析，本项目变电站扩建投运后，对变电站周围环境产生的影响在可接受范围，变电站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率为50Hz时的工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求。