- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（公示稿）

项目名称：鄯善县高压支线管道及240万方/日城镇天然气门站项目

建设单位（盖章）：吐鲁番新捷能源有限公司鄯善县分公司

编制日期：            2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 鄯善县高压支线管道及240万方/日城镇天然气门站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 吐鲁番市鄯善县 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业-147-原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道） | 用地(用海)面积(m2)/长度(km) | 管线长度14.7km |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1，原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、不含企业厂区内管道），项目需开展环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 项目符合性分析 本项目为天然气管道及门站项目，项目地点不涉及水源地集水区，不涉及穿越坎儿井，不开采地下水。 项目位于鄯善县，项目选址位于鄯善县一般管控单元，建设区域内不涉及生态红线。 施工期采取了洒水抑尘、防尘网覆盖、加强机械设备维修保养等措施。项目建成运行后安全、稳定、可靠地为企业供应管道天然气，提高清洁能源的供应量，减少大气污染。天然气属于清洁能源，符合资源利用效率要求。 2 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 本项目无总量控制污染物产生，各项污染采取环保措施后，对周围环境影响不大，且项目水、电资源利用率高，能耗低。 3 选址合理性分析 本项目位于吐鲁番市鄯善县，本项目管道起点连木沁压首站，终点硅基新材料园末站，线路整体由西向东敷设。项目不占用耕地、林地、森林、湿地、基本农田、基本草原、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。 |  |  |

二、建设项目工程分析

| 地理位置 | 本项目位于吐鲁番市鄯善县，管道起点连木沁首站，向东敷设穿越二塘河、二塘河大渠、Y117乡道后转向南伴行Y117敷设，敷设约7.2km转向东，至终点硅基新材料园末站，管道全长约14.7km。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1 项目背景 本项目气源来自西气东输二、三线气源，从连木沁压气站接气后，新建连木沁首站和硅基新材料园末站，通过新建输气管道，达到为鄯善工业园新材料产业园供气的目的。 2 项目建设内容 项目名称：鄯善县高压支线管道及240万方/日城镇天然气门站项目 建设单位：吐鲁番新捷能源有限公司鄯善县分公司 建设地点：吐鲁番市鄯善县 建设性质：新建 建设规模：新建天然气管道全长14.7km；管道规格为D273。设计输量8.2×108Nm3/a，设计压力12MPa。沿线新建输气工艺站场2座，分别为连木沁首站1座，硅基新材料园末站1座。 连木沁首站建设综合设备间1座、新建计量设施、发球筒和气液联动紧急切断阀，为无人值守门站；硅基新材料园末站建设综合设备间1座，新建进出站ESD阀各1套、清管器收球及阀组1套、过滤分离器2套、电加热撬1套、调压撬2套、排污系统1套，同时设置厨房、卫生间，365天专人值守。 表2-1工程基本组成表 工程分类; 建设内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 管线工程; 管线长度14.7km，设计压力12MPa，管道选用D273×7.1/L360M天然气管道; 新建. 站场工程; 新建连木沁首站1座，占地面积3313m2；硅基新材料园末站1座，占地面积6453m2; 新建. 辅助工程; 管道穿越; 管线出连木沁首站后穿越二塘河、二塘河大渠、Y117乡道; 新建. 管道防腐; 本项目对埋地管道进行外防腐层设计，对埋地管道进行阴极保护设计。 埋地管道防腐：挤压聚乙烯三层结构防腐层加强级，防腐层厚度2.7mm 站场地上非保温管道外壁防腐：环氧富锌底漆（干膜厚度不低于60μm）-环氧云铁中间漆（干膜厚度不低于100μm）-交联氟碳面漆（干膜厚度不低于80μm），涂层干膜总厚度≥240μm。 站场埋地非保温管道外壁防腐：无溶剂防腐三道（400μm）+聚乙烯胶粘带（50%~55%搭接），防腐层总厚度≥2.4mm。 补口结构为：带环氧底漆的热收缩套; 新建. 地面标识; 标志桩：每隔50米设置1个，共74个，包含转角桩、里程桩。 警示牌：连续地段每隔100米设置1个，共26个。 警示带：连续敷设于埋地管道上方，宜距管顶50cm。，12994m，宽度0.4m; 新建. 临时工程; 新修施工便道0.5km，道路宽3.5m，临时占地面积1750m2; 新建. 设堆管场1处，临时占地面积1800m2. 作业带宽度约12m，总临时占地面积为157200m2. 公用工程; 供电; 依托国家电网; /. 供水; 依托市政管网; /. 通讯; 移动电话与无线通讯; /. 环保工程; 废水; 项目在施工期设置临时沉淀池，施工废水通过临时沉淀池处理后，用于洒水降尘。运营期生活废水排入市政管网，最终进入鄯善工业园区污水处理厂；生产废水经收集排至站内排污池，定期清运。; /. 废气; 施工期：洒水降尘，土石方临时堆放覆盖防尘网，避免大风天气施工，运输车辆冲洗、加盖篷布、控制车速。 运营期：硅基新材料园末站食堂安装油烟净化器; /. 噪声; 采用低噪声设备，设置围挡和标牌。; /. 固体废物; 施工期：生活垃圾集中收集交由环卫部门处置；施工垃圾依托当地职能部门有偿清运；施工泥浆收集至临时泥浆池，自然干化后覆土掩埋恢复种植；清管废渣集中收集，同生活垃圾一同交由环卫部门处置。 运营期：生活垃圾集中收集交由环卫部门处置；清管废渣集中收集，同生活垃圾一同交由环卫部门处置；分离器检修粉末经排污池收集暂存后，定期清运；分离器检修滤芯定期由厂家更换回收。; /. 生态修复; 开挖产生的表土剥离物就近集中堆放，防尘布覆盖，施工结束后将其回用于土地表层回填和植被恢复。; /. 3 项目主要设备 表2-2主要设备表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 连木沁首站. 1; 清管器发送筒; 台; 1; /. 2; 刚性绝缘接头; 套; 1; /. 3; 整流器; 个; 2; /. 4; 放空立管; 座; 1; /. 5; 气液联动紧急切断球阀; 台; 1; /. 6; 电动强制密封球阀; 台; 2; /. 7; 手动球阀; 套; 1; /. 8; 手动节流截止放空阀; 套; 1; /. 9; 阀套式排污阀; 个; 1; /. 10; 阻火器; 个; 1; /. 硅基新材料园末站. 1; 清管器收球筒; 台; 1; /. 2; 放空立管; 座; 1; /. 3; 过滤分离器 PN120; 台; 2; /. 4; 调压撬; 台; 2; /. 5; 电加热撬 120kW; 台; 1; /. 6; 排污池; 台; 1; /. 7; 刚性绝缘接头; 套; 1; /. 8; 气液联动紧急切断球阀; 套; 1; /. 9; 电动球阀; 套; 1; /. 10; 电动节流截止放空阀; 台; 1; /. 11; 手动球阀; 套; 1; /. 12; 手动节流截止放空阀; 套; 1; /. 13; 阀套式排污阀; 套; 1; /. 14; 全启式安全阀; 个; 1; /. 15; 阻火器; 个; 1; /. 4 原料供应 气源来自西气东输二、三线，从连木沁压气站预留接口接气。连木沁压气站位于鄯善县西北部，为西二线、西三线合建压气站。 5 工程占地规模 本项目工程总占地面积为170656m2，其中永久占地面积为9906m2，临时占地面积为160750m2。工程占地情况见下表。 表2-3工程占地情况一览表 序号; 类别; 工程内容; 占地面积（m2）; 占地类型; 备注. 1; 永久占地; 连木沁首站; 3313; 荒漠; /. 2; 硅基新材料园末站; 6453; 荒漠; /. 3; 三桩; 140; 荒漠; /. 4; 小计; 9906; /; /. 5; 临时占地; 施工占地; 157200; 荒漠; 施工作业带平均宽12m. 6; 堆管场; 1800; 荒漠; /. 7; 施工便道; 1750; 荒漠; /. 8; 小计; 160750; /; /. |
| 总平面及现场布置 | 1 管线概况 本项目管道起点连木沁首站，向东敷设穿越二塘河、二塘河大渠、Y117乡道后转向南伴行Y117敷设，敷设约7.2km转向东，至终点硅基新材料园末站，管道全长约14.7km。 临时堆土区：管道作业带区临时堆土堆放在作业带左侧，便于后期覆土，用防尘网覆盖，并及时洒水降尘。 2 管线穿越情况 本工程沿途穿越二塘河1次，穿越水渠1次，穿越乡道1次，具体见下表。 表2-4项目管道沿途穿越顺序情况表 3 临时工程布置 序号; 项目; 长度（m）; 穿越方式; 备注. 1; 二塘河; 1000; 开挖; 因上游修建拦河引水枢纽，二塘河处于干涸状态。水流均从东侧二塘河水渠灌溉至下游乡镇。. 2; 二塘河大渠; 30; 顶管; /. 3; 乡道; 30; 顶管; Y117公路. 本项目临时工程包括管沟开挖、布管、埋管等施工作业带及其临时堆土等。 施工作业带：施工作业带宽度不超过12m。作业带左侧放置临时堆土，右侧放置管道。 |
| 施工方案 | 1管道敷设施工方案 1.1 管沟放线 施工承包商应在施工前组织对施工作业带内地上、地下各种建（构）筑物和植（作）物、林木等进行清点造册。施工作业带清理应在放线并办理好征（占）地手续后进行。 1.2 管沟开挖 管道全线采用沟埋敷设，同时以冷弯弯管、热煨弯管及弹性敷设来满足管道变向安装要求。 （1）管道埋深：管顶埋深1.2m，水域段管沟应先进行清淤工作后再行开挖，有冲刷数据时，管道在最大冲刷线以下1.0m，无冲刷数据时，管顶最小埋深不小于2.5m。 （2）管沟沟底宽度：当采用机械开挖管沟时，若计算的沟底宽度小于挖斗宽度，沟底宽度按挖斗宽度计算；沟下焊接弯头、弯管、碰口以及半自动焊接处的管沟加宽范围为工作点两边各1m。 （3）管沟边坡：根据管道沿线开挖的自然稳定边坡，建议深度5m以内土壤构造均匀、无地下水、水文地质条件良好的管沟边坡坡度值（高宽比）可按以下值考虑，深度超过5m的管沟应根据实际情况采取边坡放缓、加筑平台或加设支撑。 1.3 管沟下沟 （1）当管道采用沟上组装焊接完毕时，及时分段下沟，一般地段宜5km为一段。一个作业（机组）施工段，沟上放置管道的连续长度不宜超过8km。 （2）管道下沟宜使用吊管设备，严禁用推土机或撬杠等非起重机具下沟。下沟时，严禁单机作业，以免发生滚沟事故。吊管设备数量由现场试验确定。下沟前应对吊管设备进行安全检查，确保使用安全。 （3）沟上组焊的管道下沟前或沟下组焊的管道管沟回填前，应使用电火花检漏仪按检漏电压全面检查防腐层。如有破损应及时修补。 1.4 管沟回填 （1）管道下沟后应及时进行管沟回填。管沟回填前宜将阴极保护测试线焊好并引出，待管沟回填后安装测试桩。管道穿越地下电缆、管道、构筑物处的保护处理，应在管沟回填前按设计的要求配合管沟回填施工。 （2）耕作土地段的管沟应分层回填，应将表面耕作土置于最上层。 （3）岩石、卵石及砾石区的管沟管沟回填时，应先用细土回填至管顶以上0.3m，方可用原开挖土回填并压实，细土粒径不大于20mm，原土方粒径不大于250m。 （4）施工时应抓紧工期，合理组织施工，及时回填、恢复原地貌，严禁管沟长时暴露。 1.5 管道焊接 （1）本项目管道采用外防腐钢管，焊接施工过程中应注意对管材和防腐层的保护，焊接前应在焊缝两端管口缠绕一周保护层（宽度0.5m），施焊时不应在坡口以外的管壁上引弧，焊机地线与管子连接应采用专用卡具、防止地线与管壁产生电弧烧伤管材。 （2）按焊接工艺评定和焊接工艺规程，对焊接管道端口进行均匀预热，预热宽度不应小于坡口两侧各50mm，应使用测温蜡笔或红外线测温仪等测温工具进行测量；当焊接两种具有不同预热要求的材料时，以预热温度要求较高的材料为准；当环境温度低于-5℃时宜采用电加热进行预热。 （3）按焊接工艺规程的要求和规定进行施焊，各焊道宜连续焊接，焊接过程中按要求严格控制道间温度，根焊完成后应立即进行热焊，焊道接头应进行打磨、相邻两层接头不得重叠、应至少错开30mm，焊道上的焊渣应在下一道焊接前清除干净，焊接完成后应清除表面焊渣和飞溅。 1.6 焊口质量检查 管道焊缝应先进行外观检查。外观检查合格后，按以下要求进行无损检测。对于线路一般地段，所有环形焊缝均采用100%的射线检测，并采用20%的超声波进行复验。穿越段采用100%超声波探伤和100%射线复验。 1.7 管道清管 （1）在进行分段试压前必须采用清管器进行分段清管，清管次数不少于3次。清管时应及时检查清管效果，应将管道内的水、泥土、杂物清理干净，采用软钢刷磁性清管器时，以开口端不再排出杂物为合格； （2）第一次采用的清管器应根据清管方案现场确定。第二次采用测径清管器测径。第三次采用软钢刷磁性清管器，清除焊渣和氧化铁。清管未达到合格标准时，应增加清管次数，直至达到合格为止。 1.8 管道试压 （1）本项目管道强度试压及严密性试压采用水压试压，为防止泥沙和杂物进入管道，应设置沉降池。在泵入口处安装过滤器，达到要求后方可注入管道； （2）管道沿线分段试压，试压段划分由施工单位根据地形、水源等条件而综合确定，通常为相邻阀室间管段，或阀室与相邻站场间的管段，如清管、试压排放位置不合适，应酌情前后移动位置，长度不宜超过35Km； （3）试压充水宜加入隔离球，并应在充水时采取背压措施，以防止空气存于管内，试压后取出隔离球； （4）试压注水、加压设备，应运转良好，安全可靠，满足使用要求和工期要求，其设置应经济合理，技术可行。 1.9 管道防腐设计 本项目对埋地管道进行外防腐层设计，对埋地管道进行阴极保护设计。 （1）埋地管道防腐：挤压聚乙烯三层结构防腐层加强级，防腐层厚度2.7mm。三层PE外防腐层为工厂预制。防腐层厚度见下表。 表2-5三层PE防腐层的厚度 管径（mm）; 环氧粉末涂层（μm）; 胶黏剂层（μm）; 防腐层最小厚度（mm）. D273; ≥120; ≥170; 2.7. （2）站场地上非保温管道外壁防腐：环氧富锌底漆（干膜厚度不低于60μm）-环氧云铁中间漆（干膜厚度不低于100μm）-交联氟碳面漆（干膜厚度不低于80μm），涂层干膜总厚度≥240μm。 （3）站场埋地非保温管道外壁防腐：无溶剂防腐三道（400μm）+聚乙烯胶粘带（50%~55%搭接），防腐层总厚度≥2.4mm。 （4）补口结构为：带环氧底漆的热收缩套。 1.10 管道穿越 本项目穿越为二塘河、二塘河大渠、乡道Y117公路。 本工程管道沿线二塘河穿越1次，穿越长度为1000m；穿越二塘河大渠1处，穿越长度共30m；穿越Y117公路1处，穿越长度30m。 2 站场工艺 本项目沿线设置输气工艺站场2座，分别为连木沁首站1座，硅基新材料园末站1座。新建连木沁首站（从连木沁压气站接气）和硅基新材料园末站，通过新建输气管道，达到为鄯善工业园新材料产业园供气的目的。设计输量8.2×108Nm3/a。 2.1 连木沁首站 （1）工艺流程： 从连木沁压气站接口接气经进站手动切断阀、计量、发球筒、出站气液联动紧急切断阀去往拟建硅基新材料园末站。 （2）主要工艺设备 1）紧急切断阀 为了减少事故状态下天然气的损失和保护站场安全，在进管线上设置紧急切断阀（ESD），紧急切断阀由气液联动执行机构驱动。当站场或输气管线发生事故时，可关闭紧急切断阀，切断站场与上游管道的联系。 2）清管设备 站内设置1路DN250的发球筒，用于发送干线清管器。 3）计量设备 该站为西二线来气设置计量设备2路，1用1备，对天然气进行交接计量，为保证计量的准确度，在流量计的下游设置了零泄漏强制密封球阀，并设置流量调节阀。 4）放空系统 站内放空管线采用双阀串连，前端为球阀，后端为具有节流截止功能的放空阀，各放空管线通过放空汇管连接至放空竖管集中放空。 2.2 硅基新材料园末站 （1）工艺流程： 从连木沁首站来气，首先进入过滤分离器，再进入预留汇管，再进入加热设备进行加热，后进入调压撬将压力调节至1.4~1.6MPa，最后经出站紧急切断阀向下游供气管道输送。同时，调压撬前预留不调压支路。 并给广汇LNG用气及鄯善城镇用气预留接口，不再计量、加热、调压。 进出站处设紧急切断阀，线路发生故障时，关闭紧急切断阀，切断站场与上下游管道的联系。 （2）主要工艺设备 1）紧急截断系统 为了减少事故状态下天然气的损失和保护站场安全，在进、出站管线上设置紧急切断阀（ESD），紧急切断阀由气液联动执行机构驱动。当站场或输气管线发生事故时，可关闭紧急切断阀，切断站场与下游管道的联系。 2）过滤分离系统 为保证进入输气管道气体的气质要求，在站场设置过滤分离装置，分离气体中携带的粉尘、杂质，本工程在近期设置过滤分离器2台，1用1备，单台处理量50×104Nm3/d，满足近期工业园的用气需求。 3）加热系统 根据市场预测数据，管道近中远期的输气量相差较大，如果站场按照远期规模一次建成，则过滤分离设施、加热设施无法适应小输量的工况。 根据计算，硅基新材料园末站在冬季将压力自运行压力调压至1.6MPa后，调节阀后温度较低，在末站设置加热设施。 4）压力控制系统 共设置2套调压撬。 5）放空、排污系统 过滤分离器上设排污阀，发球筒中排出的粉尘和残液接入新建排污系统。排污管线采用双阀串连，前端为手动球阀，后端为排污阀。 站内设1座3m3排污池，用于收集站内过滤设备、收球筒及汇管中排出的粉尘和残液。 6）清管设备 站内设置1路DN250的收球筒，用于接收干线清管器。 3施工土石方平衡 本项目工程建设过程中产生的土石方开挖和回填主要来源于管道工程管沟开挖。管道工程开挖土石方95340m3，回填土方20880m3，均用于管沟回填，多余土方约74460m3，用于区域土地平整。详见下表。 表2-5土石方平衡表单位：m3 序号; 工程组成; 挖方; 填方; 剩余土石方; 平整场地用土. 1; 管线工程; 95340; 20880; 74460; 74460. 本段工程临时用地主要是施工作业带，施工作业带宽度不超过12m。 |
| 其他 | 本项目线路基本在无人荒漠中敷设，地区空旷，遵循两点间直线最短原则，并结合现场道路依托情况，选择管道走向方案。 方案一：向东敷设穿越二塘河、二塘河大渠、Y117乡道后转向东南敷设，敷设约7.2km转向东，至终点硅基新材料园末站，管道全长约12.4km。 方案二：向东敷设穿越二塘河、二塘河大渠，向南伴行Y117乡道，后转向东伴行园区公路敷设，至终点硅基新材料园末站，管道全长约14.7km。 表2-6路线方案比选表 序号; 工程项目; 单位; 方案一; 方案二; 备注. 1; 管道长度; 线路实长; km; 12.4; 14.7; /. 地貌划分; 平原; km; 12.4; 14.7; /. 2; 地区等级; 一级地区; km; 12.4; 14.7; /. 3; 工程投资; 万元; 4000; 5200; /. 4; 优点; 线路较短，工程投资低; 1、管道伴行已建沥青路敷设，伴行路路况较好； 2、管道能够有效避让光伏预留规划区。; /. 5; 缺点; 1、管道伴行碎石路敷设，伴行路路况差； 2、管道在光伏预留规划区内敷设。; 线路长，投资高; /. 综上，方案二投资略高，但可以有效避让光伏预留规划建设区域，故推荐路由走向方案二。 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 生态环境现状 （1）主体功能区划和生态功能区划 ①主体功能区划 本项目为天然气管线及门站项目。项目所占土地类型为荒地，未占用林地、耕地，不会影响当地农业发展。 ②生态功能区划 本项目所在区域属于“Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区Ⅲ4天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区51．吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区”。 本项目占地为未利用地（裸地），不会破坏区域生态系统，项目建设对所在区域当地生态功能区影响较小。 （2）土壤及地质现状调查及评价 根据现场调查与建设单位资料，项目区内地层分布以棕漠土为主。 （3）用地现状调查及评价 本项目工程总占地面积为170656m2，其中永久占地面积为9906m2，临时占地面积为160750m2。用地性质主要为未利用地，土地利用类型均为裸地。 （4）植被现状调查及评价 项目区域植被类型为戈壁，基本无植被覆盖，经现场调查，目前项目区内呈裸地状态。项目区内无自治区及国家重点保护野生植物。 （5）野生动物现状调查及评价 项目区所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，组成简单，经现场调查，由于周边人类活动扰动，调查期间域野生动物种类很少，仅存在少量的常见的鸟类。 （6）水土流失现状 本工程所在区域鄯善县不属于自治区级水土流失重点预防区及重点治理区。 从项目区的环境概况、水土流失现状调查及引起土壤侵蚀的外营力和侵蚀形式分析，工程区土壤侵蚀主要类型为轻度风力侵蚀。 2 大气环境质量现状 2.1 环境空气质量现状调查与评价 项目区域PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单的二级标准要求；O3最大8小时平均浓度及NO2、CO、SO2的日、年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单的二级标准要求，本项目所在区域为不达标区域。 3 水环境质量现状 3.1 地表水环境现状调查及评价 不开展地表水环境现状调查与评价。 3.2 地下水环境现状调查及评价 本项目施工设计资料地下水位大于地勘深度，施工期污染物不会对地下水造成影响，且管道输送为天然气，故本项目不涉及地下水环境因素，无需开展地下水现状调查。 4 声环境质量现状调查及评价 根据现场调查，区域无明显噪声污染源。项目周边50m范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测与评价。 5 土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》本项目可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无原有环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于吐鲁番市鄯善县，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、基本农田等特殊环境敏感目标。 |
| 评价标准 | ### 1 环境质量标准 （1）《环境空气质量标准》(GB3095-2012）的二级标准； （2）《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类功能区标准； （3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； （4）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准； （5）《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值； ### 2 污染物排放标准 2.1 废气 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准； 运行期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准小型标准要求（2.0mg/m3）。 2.2 废水 生活污水执行《污水排放标准三级》（GB8978-96）三级标准。 2.3 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 表3-7 营运期厂界环境噪声排放标准[等效声级LAeq：dB(A) ] 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 2.4 固体废物 固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定。 |
| 其他 | 综合本项目特点及所在区域环境质量现状等因素，本项目不设置总量控制指标。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1 施工期生态环境影响分析 （1）占地影响 本工程对生态的影响主要在施工期，主要为本项目线路工程、施工作业带临时堆管场等的建设对生态的影响，包括对土地利用、植被、土壤扰动、沿线动物的影响等。 ①永久占地环境影响分析 本项目为管道工程，仅门站及线路三桩涉及永久占地，永久占地面积9906m2，项目用地现状均为荒地，影响较小。 ②临时占地环境影响分析： 本项目铺设管线14.7km，管线工程用地主要为临时占地，管线埋于地表以下1.2m，不影响地表土使用，不涉及建设项目用地。施工便道尽量利用现有道路改建，不会对整体的土地资源造成破坏性的影响。施工作业带场地在施工时会采用分层开挖，分层回填的方式进行，施工结束后会立即恢复原貌，并可以复垦或复植利用。 （2）植被影响分析 ①生物损失量 管道工程对评价区植被的影响主要在施工期，主要表现为管线工程、渣土场等占地、场地平整、土石方填挖等使原有土壤结构发生改变，破坏原有植被，造成该区域植被组成与结构发生改变，从而导致植物生物量损失。 临时占地区的植被生物量主要是荒漠植被，生物量很少，施工完成后，临时占地区将进行植被恢复，本项目植物生物量损失程度很小。 ②对植物多样性的影响 本项目管道沿线没有生物多样性丰富的区域分布，管道沿线地区的物种多样性主要表现为一般荒漠的多样性，没有需特别保护的自然植被种及农业特殊保护种分布。 ③对植物生态功能的影响 管线工程的建设破坏了当地部分植被，主要为荒漠植被，轻微降低了区域生态效益。但由于工程主要占地多为荒漠，所占有植被区域面积很少，通过植被恢复的措施，对区域生态功能影响不大。 （3）土壤影响分析 管线占地均为荒漠裸地，土质有机质的含量极少，地表不宜种植农作物，而且也很难生长自然植被，因此施工后对戈壁沙漠土质影响不大。管道施工方法多为沟埋式，将在较大面积范围内进行开挖和填埋。 （4）对河流影响与评价 根据建设单位提供的资料，施工期处于二塘河及二塘河水渠干涸期，对河流基本无干扰。施工结束后，将对施工范围的地貌进行恢复，施工中使用的泥浆在指定地点处置，施工人员产生的生活污水、生活垃圾均采取有效处置，禁止排入或丢弃至河道内。做好水土保持工作，只要施工方做好泥浆处理工作，对河流影响较小。因此，本项目的施工对河流生态影响较小。 （5）景观影响分析与评价 本工程管道穿越区域的景观以荒漠景观类型为主，人工建筑景观类型次之。 按照景观生态影响分析模式，本项工程建设后多样性指数、景观优势度不会发生大的变化。 （6）对野生动物的影响分析与评价 施工期管沟开挖、下管等过程一些植被遭到破坏，使野生动物失去一定的栖息环境，但施工期短、开挖的管沟面积小，同时，施工期结束，随着土地的复垦工作的完成，植被得以恢复，对野生动物的影响不明显。 （7）生态系统稳定性分析与评价 管线附近临时占地主要是荒漠生态系统，在管线附近没有发现珍稀植物。由于施工期短、开挖的管沟面积小，因此原植被群落种类组成不会发生改变，同时，人工生态系统在人类合理的干预下，具有很强的恢复力稳定性。 （8）水土流失影响分析 本项目在施工期内采取积极有效的水土保持措施降低水土流失量，减轻水土流失的不利环境影响和危害。在施工场地地面径流出口处修建沉沙池，并配以拦截墙；为防止雨季大量泥沙的流失，建议在排水沟汇入主沟前设置沉沙池，拦截泥沙等；对于挖出的土方及时回填和平整，避免长期堆放。 （9）对沿线交通的切割影响分析 管道穿越Y117乡道，采取顶管方式穿越且穿越长度为30m，保证了道路交通的畅通。施工期间，区域施工车辆、运输车辆会临时增多，随着施工期结束，对区域交通出行影响也随之消失。 2 施工期大气环境影响分析 施工废气污染源主要来自地面开挖、回填、土石堆放和运输车辆行驶产生的扬尘（粉尘）、施工机械运输车辆排放的尾气和管道焊接产生的废气。 （1）施工期扬尘影响分析 管线施工期的扬尘主要来源于管线土石方开挖、现场堆放及回填土的尘土；散放的建筑材料（如：水泥、沙子等）的扬尘。受其污染影响，局部环境空气的TSP会有所增加。 表4-1施工现场扬尘TSP对环境的污染状况单位：mg/m3 降尘措施; 工地下风向距离. 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 无措施; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.270; 0.210. 有措施（围金属板）; 0.824; 0.426; 0.235; 0.221; 0.215; 0.206. 由表4-1可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，200m外TSP浓度才可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；而在有防尘措施的情况下，影响范围降至100m范围内。抑制扬尘最简洁有效的措施是洒水。土方开挖、土方回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等产生扬尘较大的污染工序之前均采取洒水降尘后进行，施工期间对车辆行驶的路面每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%以上，并可将TSP污染距离缩小到50m的范围内。 （2）施工期机械尾气影响分析 项目建设施工中使用大量的施工机械、材料运输车辆，使区域内尾气排放有所增加，主要污染因子为CO、HC、NOX等，因排放量相对较小，对区域大气环境影响甚微。 （3）焊接废气影响分析 管道焊接产生焊接烟尘，由于废气量较小，且施工现场比较空旷，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，对周围环境影响较小。 3 施工期地表水影响分析 工程施工期废水包括工程废水和生活污水两部分。工程废水包括管道开挖产生的施工废水、管道清管作业过程中排放的试压废水。 （1）生活污水 根据建设方要求，施工人员为本地居民，不设置施工生活区，施工期间生活污水处理可依托周边的生活污水处理设施。施工作业场地内的生活污水产生量很小，多为施工人员粪便排泄物等，依托附近现有的厕所解决。 （2）工程废水 ①施工废水 施工期围堰、管沟开挖、清洗设备和车辆等将产生施工废水，主要含悬浮物、泥沙颗粒，经临时沉淀池处理后循环，用于施工作业带泼洒降尘。对环境影响较少。 ②试压排水 管道试压时采用的介质为中性洁净水，因管道中含有泥沙、杂质等，故试压废水中的污染物主要是SS，试压废水污染因子单一。废水经收集进行沉淀处理后，循环利用，最终用于施工作业带泼洒降尘。这类废水排放量较小，对环境影响较小。 （3）河流穿越 本项目穿越河流为二塘河大渠（硬化渠道），宽度约30m，采取顶管方式施工。在穿越河道时，不会破坏河道底部，不会对河堤、河流产生不良影响。 综上，本工程产生的污水量较小，生活污水不外排，施工废水和试压废水经处理后回用，不会对环境造成影响。 4 施工期噪声环境影响分析 4.1噪声环境污染 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声、物料运输的交通噪声，噪声值在60~90dB（A），施工主要噪声值见表4-2。 表4-2施工机械噪声测试值 施工现场; 声源; 声级〔dB（A）〕. 管沟、构筑物基础开挖阶段; 挖掘机; 83. 卡车; 85. 吊车; 65. 发电机; 81. 敷设管道、构筑物建设施工; 电焊机; 60. 4.2噪声影响分析 根据施工现场噪声源的特点和周围环境状况，选择距离衰减模式。 表4-3工程施工不同距离的噪声预测值 序号; 施工机械; - 离施工现场噪声源距离(m)dB(A). 1; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 1; 挖掘机; 83.0; 69.0; 63.0; 57.0; 53.5; 51.0; 49.0; 47.4; 46.1. 2; 卡车; 85.0; 71.0; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0; 49.4; 48.1. 3; 吊车; 65.0; 51.0; 45.0; 39.0; 35.5; 33.0; 31.0; 29.4; 28.1. 4; 发电机; 81.0; 67.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.4; 44.1. 5; 电焊机; 60.0; 46.0; 40.0; 34.0; 30.5; 28.0; 26.0; 24.4; 23.1. 注：按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。. 表4-3表明项目占地为荒地，评价范围内无声环境敏感目标，项目施工噪声对项目区周边影响较小。 5 施工期地下水环境影响分析 （1）管线施工 本项目天然气管道铺设埋深约为1.2m，铺设施工不会对主要地下水含水层造成破坏，且施工完成后会恢复原地层地形特点，因此管道施工对地下水影响较小。工程干线管道全部采用防腐层，防止管线受到腐蚀破坏，风险状况下泄漏天然气挥发，不对地下水造成影响。 （2）施工期生活污水 工程施工过程中不设营地，施工人员为本地居民，不设置施工生活区，施工期间生活污水可依托周边的生活污水处理设施。 （3）顶管施工对地下水影响分析 本工程穿越采取顶管方式，与其他开挖工艺相比，顶管具有穿越精度高，易于调整敷设方向和埋深，没有水上、水下作业，施工不受季节限制，施工效率高、劳动强度低、成功率高、施工安全可靠，施工工期短，不会破坏环境及河流原貌，对周围的环境影响小。 6施工期固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、施工垃圾、泥浆和清管废渣。 （1）生活垃圾 施工人员生活垃圾集中收集后，交环卫部门收集处理，对环境影响较小。 （2）施工垃圾 施工垃圾主要包括焊接作业中产生废焊条、少量补口、局部防腐采用的废收缩套、废纤维胶带及施工过程中产生的废混凝土、废钢管、废泥沙等。施工垃圾依托当地职能部门有偿清运，对环境影响较小。 （3）泥浆 本项目施工过程中穿越硬化道路和渠道，采取顶管穿越方式，穿越过程会产生大量泥浆。 （4）清管废渣 清管废渣产生量与管道内腐蚀状况有关，主要为粉尘和氧化铁粉末，类比其他天然气管道清管废渣产生情况，预计施工期清管废渣量为10kg，集中收集交由环卫部门处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 运营期间，对环境的影响主要为废气、废水、噪声、固体废物和环境风险。 1 运营期大气环境影响分析 - 项目建成后，全线采用密闭输气工艺，在生产运行初期不会出现天然气泄漏情况。经过长期的生产运行后，输气管道可能会因密封材料的腐蚀、损耗或接头松动等原因引起天然气泄漏。泄漏出的甲烷稀释扩散很快，对环境的影响较小，对沿线敏感点的影响是较小。 本项目门站运行期产生的废气主要来自食堂油烟，另外清管作业时排放的少量天然气、分离器检修以及超压排放的天然气也会对环境产生轻微的影响。 （1）食堂油烟废气 本项目全线设2座站场，连木沁首站无人值守，仅硅基新材料园末站为有人值守站场，就餐人员3人，年工作日365天，人均食用油消耗量按30g/（一日三餐）计，挥发量按总耗油量的3%计，则油烟产生量约为0.0027kg/d（0.9855kg/a）。食堂共1个灶头，风量为2000m3/h，每日用餐高峰期按3h计，则高峰期产生的油烟量为0.0009kg/h，油烟产生浓度为0.45mg/m3；经油烟净化器（处理效率70%）处理后，油烟排放量为0.00027kg/h（0.2957kg/a），排放浓度为0.135mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求（2.0mg/m3）。 （2）清管作业时排放的废气 本项目管线每年将进行1次清管作业，清管作业时收球筒有极少量的天然气将通过站场的放空立管排放。项目采用密闭不停气清管流程，清管作业后，改为正常输气流程，将清管器收、发筒和正常输气时不运行的设备及其连接管中的天然气放空，使其内部的压力降为常压，放空量较小，对环境的影响较小。 （3）分离器检修时排放的废气 分离器一般每年需要进行1次定期检修，分离器检修泄露的少量天然气将通过工艺站场外的放空系统直接排放。 （4）系统超压废气排放 系统超压会排放一定量天然气，根据初步设计资料，本工程设置一座放空立管，天然气超压放空系统放空次数极少，发生频率1~2次/年，放空排放的天然气中主要成分为甲烷，以及极少量的非甲烷总烃。由于天然气排放量少，为间歇排放，且天然气比重较轻，其通过站场设置的放空管排放后迅速排入大气，不会形成聚集，不会对周边环境构成明显的危害。 2 运营期地表水环境影响分析 本项目的废水主要来自硅基新材料园末站员工产生的生活污水以及生产废水。 （1）生活污水 本项目硅基新材料园末站劳动定员3人，工作天数365天，则生活用水量为27.38m3/a（0.075m3/d），废水排放系数取0.8，则生活污水产生量为21.9m3/a（0.06m3/d），主要污染物浓度分别为COD300mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L。本项目硅基新材料园末站所产生的生活污水经市政管网最终排入鄯善工业园区污水处理厂。 （2）生产废水 营运期生产废水包括站内清管作业中接收清管器排出的少量残液、过滤分离器和清管器接收装置检修清洗废水。检修清洗废水频率约为每年1次，清洗废水产生量约为2.0m3/次，废水中主要成分为SS。这部分污水产生量较小，且为间歇排放。生产废水经收集排至站内排污池，定期清运。 3 运营期噪声环境影响分析 3.1噪声声源分析 本项目运营期噪声主要来源于检修或事故时放空立管的气流声及调压撬设备产生的噪声。以用地范围西南角为坐标原点，主要的噪声设备有如表4-4所示。 表4-4 噪声源声级一览表 3.2 噪声预测 序号; 声源名称; 空间相对位置m; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 降噪后声级dB(A); 运行时间/d. X; Y; Z. 1; 调压撬1#; 40; 50; 1; 65-75; 购置低噪声设备，所有机械设备采取基础减震措施; 55-65; 24. 2; 调压撬2#; 40; 55; 1. 采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中的工业噪声预测模式。根据拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源噪声辐射和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素。本项目采用点声源衰减预测模式和声压级叠加模式，预测噪声源对各厂界噪声评价点的贡献值。 购置低噪声设备，所有机械设备采取基础减震措施，结合距离衰减，项目各设备噪声源同时运行时对厂界噪声贡献值见表4-5。 表4-5 距离衰减对各预测点的影响值表 单位：dB(A) 噪声源; 噪声设备; 降噪后声级dB(A); 数量; 厂界贡献值dB(A). 东; 西; 南; 北. 调压设备; 调压撬1#; 55-65; 1台; 38.2; 33.0; 31.0; 34.2. 调压撬2#; 1台; 38.2; 33.0; 30.2; 36.7. 厂界叠加贡献值; 41.2; 36.0; 33.6; 38.6. 建设项目投入运营后，各厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值。 3.3 噪声影响分析及防治措施 主要采取的降噪措施如下：站场选址远离居民区；尽可能选用低噪声设备。 4 运营期固体废物影响分析 （1）生活垃圾 本项目硅基新材料园末站劳动定员3人，生活垃圾产生量按1.0kg/人•日算，则本项目营运期站场的生活垃圾产生量为3kg/d，即1.95t/a，站内垃圾桶集中收集后定期送当地环卫部门处理。 （2）清管粉末 清管作业时将产生少量的固体粉末，根据类比调查，一般每次清管作业产生的粉末量为5kg左右，主要成分为粉尘和氧化亚铁、硫化亚铁粉末，属于一般固体废物。清管频率约为每年1次，则本项目每次清管作业时产生的粉末0.005t/a，经排污池收集暂存后，定期清运。 （3）分离器检修粉末和滤芯 ①分离器检修粉末 分离器需要定期检修，一般每年进行1次。根据类比调查，一般分离器检修每次产生的粉末量为0.005t/a，主要成分为粉尘、铁锈，属于一般固体废物。因此经排污池收集暂存后，定期清运。 ②分离器检修滤芯 分离器检修滤芯指分离器检修时更换的滤芯，属于一般工业固体废物，定期更换后交由厂家回收。 5 运营期环境风险影响分析 本项目涉及的主要危险物质为天然气，项目运行期间若管道破裂发生天然气泄漏，遇明火将发生火灾爆炸事故，管道天然气泄漏及其泄漏后发生火灾爆炸引发的次生/伴生污染物排放对环境有一定的影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1 选址、选线环境敏感性分析 本项目在选址过程中没有涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区，选址符合城市建设规划。同时，天然气长输管道在选线时也最大限度的远离沿线居民点，并尽可能的沿着河滩荒地、现有公路布置，在满足安全条件的同时，既便于项目施工、减少施工便道等临时占地对生态环境的影响，也减少了对草地、林地的施工征用。 2 本项目确定的选线带来的环境影响可接受性分析 本项目施工期主要影响为生态环境影响，通过采取相应的水保措施、植被恢复和补偿措施，能够逐步实现破坏植被的恢复或异地补偿，生态环境所受到的影响在环境可承受的范围之内。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1 施工期生态保护与恢复措施 针对管道通过的不同生态环境区域提出相应的环境保护措施。 1.1 林带生态系统 （1）开挖宽度控制在设计范围之内，严禁自行扩大施工用地范围。施工机械（主要为挖掘机）需在控制范围内作业，管道一侧用于堆土，另一侧可用作施工机械作业。 （2）施工时，可将表层25cm的土壤放到管线一侧远处，下部25～60(100)cm底层土壤放近处，将底部土壤放另一侧，管线下沟后，先将底部土壤填入，最后将表面耕作层填最上部，要分层开挖，分层埋放，分层复原，以保持土壤肥力和植物正常生长。 （3）尽量利用原有公路或已有工程的伴行路进行施工作业，沿已有车辙行驶。杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道，以免破坏生态红线区内植被。 （4）尽量不在大风大雨天气进行挖填方作业。 （5）在保证管线施工质量的前提下，尽量缩短在林带段的施工期限。 （6）加强对施工人员的教育、监督和管理，积极倡导文明施工。 1.2 植被保护措施 （1）施工活动要保证在划定的施工红线范围内进行，避免人为踩踏、机械碾压对施工范围外植被的破坏 （2）施工结束后，进行管沟回填并人工播撒草种，进行植被恢复。 1.3 水土保护措施 一般而言，施工期土壤侵蚀的影响待施工结束后基本消除；营运期地表复原后，只要严格实施相应的水土保持措施，不会造成新的土壤侵蚀。故本项目在施工期内需采取积极有效的水土保持措施降低水土流失量，减轻水土流失的不利环境影响和危害。对于挖出的土方及时回填和平整，避免长期堆放；建设施工尽量安排于非雨天进行，以减少水土流失；在施工建设过程中的临时堆土场用防尘网覆盖，并及时洒水降尘。项目经采取以上措施后，可在一定程度下降低项目施工造成的水土流失量，工程结束后，水土流失强度基本可以恢复到或小于施工前的程度。 1.4 其他环境生态系统 （1）加强施工人员环保意识的宣传工作。禁止施工人员破坏设计用地以外的植被，严格控制临时用地； （2）开挖产生的表土剥离物就近集中堆放，采用防尘布覆盖，施工结束后将其回用于项目区及其周边土地表层回填和植被恢复； （3）施工完成后，拆除临时施工设施，对施工扰动区域场地平整过的土地进行全面整地，采用推土机推平，剔除地表块石以及土壤内杂质。 （4）对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，恢复项目区域的生态环境。 2 施工期大气环境保护措施 工程建设期间，对区域大气环境的污染主要来自地面开挖、回填、土石堆放和运输车辆行驶产生的扬尘（粉尘）、施工机械运输车辆排放的尾气和管道焊接产生的废气，针对产生的废气提出必要的控制措施如下： （1）施工扬尘 ①避免在大风天气施工。晴朗、干燥多风天气施工时，对施工作业面应采用洒水方式抑制扬尘飘移。在正常气象条件下施工，亦要适时洒水，并及时清理路面，尽可能降低或避免对局地的扬尘污染。 ②遇大风、尘暴天气应停止施工，并对土方进行遮盖，防止空气中尘量的增加。 ③对运输车辆加盖防尘布。 ④临时堆土场用防尘网覆盖，施工现场洒水降尘，以缩小施工扬尘扩散范围，降低对沿线的影响。当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业。 ⑤针对施工任务和施工场地环境状况，制定合理的施工计划，采取集中逐段施工方式，缩短施工周期，减少施工现场的工作面，减轻施工扬尘对环境的影响。 ⑥汽车在运输石料、土方时，对于易起尘物料应采用封闭型车辆运输，避免因风力及道路颠簸造成的撒漏及扬尘，控制进场车速，减少装卸物落差。施工道路应保持平整、设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。 ⑦建设单位在工程概算中应包括用于施工过程扬尘控制的专项资金，施工单位要专款专用。 ⑧有关施工现场大气环境污染防治措施的按照当地要求执行。 （2）机械、车辆尾气 平时要加强施工机械和运输车辆维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械和车辆超负荷工作，搞好交通管理，避免交通堵塞，要求运输车辆安装尾气净化器，减少废气排放。 （3）管道焊接、防腐废气 采用先进的焊接材料及工艺，防腐采用环保物料，减少焊接烟尘和有机废气的产生。 3 施工期水环境保护措施 本项目管线敷设工程施工期废水主要为施工人员日常生活污水、管道试压废水以及管道开挖产生的施工废水。为防止施工废水对周围水环境产生影响，须提出针对性的防治措施，具体如下： （1）管线敷设工程施工人员均为本地居民，不设置宿舍。施工期间生活污水处理可依托附近的生活污水处理设施。施工作业场地内的生活污水产生量很小，多为施工人员粪便排泄物等，有关粪便排泄物等可依托附近现有的厕所解决。施工过程中加强管理，不要将施工作业场地内的生活污水排入附近水体中。 （2）管道敷设完成后需要采用清洁水为介质进行试压，采取分段试压工艺，钢管试压废水中主要污染物质为悬浮物，水质较简单，产生的试压废水进行简单沉淀用于管线附近绿化、降尘。施工场地机械设备冷却及冲洗水主要污染物为悬浮物，施工场地内设置临时沉淀池。 4施工期声环境保护措施 施工期噪声主要为施工设备噪声，大多为不连续性噪声，噪声源强在60dB(A)～90dB(A)之间，产噪设备均置于室外。 根据本项目施工阶段的产噪特点，提出如下噪声保护措施： （1）选用低噪声设备和工作方式，加强设备维护与管理，尽量减少进场的高噪声的设备数量，从根源上减少噪声的产生。施工联络尽量采用旗帜、无线电通讯等方式，尽量不使用鸣笛等高噪声的联络方式； （2）在保证施工作业的前提下，适当考虑现场布置与环境的关系。将施工现场的固定噪声源相对集中放置，并充分利用地形，合理安排车辆运输时间和运输路线； （3）加强施工车辆的管理，禁止不文明的鸣笛等行为发生； （4）做好设备的日程维护管理，保证机械设备的正常运转； 在施工过程中不可能完全避免噪声，而上述预测结果只考虑施工期噪声经距离衰减的情况，建设单位在做好上述噪声防治措施的前提下，可将噪声的影响降至最低。 5施工期固废环境保护措施 本工程施工期产生的固体废物主要有生活垃圾、施工垃圾、泥浆和清管废渣。为了降低施工期固体废物对环境的影响，本次环评建议采取以下保护措施： （1）生活垃圾 施工人员生活垃圾集中收集至垃圾箱后，定期交由当地环卫部门处理，对环境影响较小。 （2）施工垃圾 施工垃圾主要包括焊接作业中产生废焊条、少量补口、局部防腐采用的废收缩套、废纤维胶带及施工过程中产生的废混凝土、废钢管、废泥沙等。施工垃圾依托当地职能部门有偿清运。在项目施工完成后，应当将施工场地的剩余施工垃圾、工程渣土处置干净。 （3）泥浆 泥浆采取就地进行固化处置，不可直接将废弃泥浆分散在土壤表层，应将施工过程溢流到作业场地上的泥浆进行回收，集中在临时泥浆池内，自然干化后覆土掩埋恢复种植。 （4）清管废渣 清管废渣产生量与管道内腐蚀状况有关，主要为粉尘和氧化铁粉末，类比其他天然气管道清管废渣产生情况，预计施工期清管废渣量为10kg，交由环卫部门处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1 运营期生态环境保护措施 1.1 植被保护措施 施工结束后，进行管沟回填并播撒草种，进行植被恢复。 管道维修二次开挖回填时，尽量按原有土壤层次进行回填，以使植被得到有效恢复。 1.2 水土保护措施 本项目在施工期内需采取积极有效的水土保持措施降低水土流失量，减轻水土流失的不利环境影响和危害。对于挖出的土方及时回填和平整，避免长期堆放；建设施工尽量安排于非雨天进行，以减少水土流失；在施工建设过程中的临时堆土场用防尘网覆盖，并及时洒水降尘。 1.3 其它保护措施 （1）及时做好施工作业带等场地清理平整工作。项目临时占地若不具备绿化条件，应采用砂石等材料覆盖临时占地面积，以防止侵蚀加剧。 （2）管线、道路施工完毕后，进行施工场地的恢复和平整。 （3）立即对施工现场进行回填平整。并尽可能覆土压实，基本程序是回填—平整—覆土—压实。工程回填物应首先考虑弃土、弃石和弃渣，并力求做到“挖填补平”。对未回填的弃土应运走用于周边土地的平整或上下游设施、道路的建设。 （4）平整施工迹地。 2 运营期大气环境保护措施 员工值守站场食堂设置油烟净化设施；输气管道投入运行后，要实现平稳输气，合理控制压力变化，减少压力波动，可减少超压排放的天然气；同时对于超压和检修过程排放的天然气引至放空管。工程采取了一系列措施来防止和减少事故状态下天然气的泄漏：埋地敷设管线采用挤压聚乙烯三层结构防腐层加强级外加阴极保护等。 3 运营期地表水环境保护措施 本项目生活污水排入市政管网，最终排入鄯善工业园区污水处理厂；检修清洗废水经收集排至站内排污池，定期清运。 4 运营期固体废物保护措施 本项目门站生活垃圾垃圾桶集中收集后定期送当地环卫部门处理；清管粉末、分离器检修粉末均属于一般固体废物，由排污系统收集至排污池后定期清运；分离器检修时更换的滤芯，定期更换后交由厂家回收。 5 运营期环境风险保护措施 （1）事故防范措施 ①防止法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏； ②告知管线沿线附近居民可能性危险、危害及安全注意事项。调查附近居民分布情况，掌握有效的联系方式等； ③设备和管线的焊接和检验，应符合相关标准和规范要求； ④工程输气管道选线避开人口密集区和城镇规划区； ⑤管道的强度结构按设计规范，采取强度设计系数，提供强度储备来保证管道不发生强度爆炸和减小爆炸的危险性； ⑥合理选择线路走向，尽可能绕避不良工程地质段，对不能避让的不良地质段应采取必要的防护措施。 （2）环境风险事故应急预案 ①说明工程所处的地理位置及周边情况（管道走向、气象情况等）、生产规模与现状、道路及运输情况等内容； ②明确危险源的数量及分布； ③确定应急救援指挥机构的设置和职责； ④准备必要装备并确定通讯联系方式； ⑤组织专业应急救援队伍，明确他们的任务，并经常进行练习和演练； ⑥制订重大事故的应急处置方案和救援程序； ⑦发生事故后，抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个人防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险、消灭事故； ⑧发生重达事故可能对人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员，疏散方向、距离和集中点，必须根据不同事故类型，作出具体规定。总的原则是疏散安全点处于当地当时的上风向。对爆炸、热辐射可能威胁到的居民，指挥部应立即和当地有关部门联系，引导居民迅速撤离安全地点； ⑨一旦发生重大事故，建设单位抢险救援力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级和相邻单位通报，必要时请求社会力量救援。社会救援队伍进入现场时，指挥部应责成专人联络，引导并告知安全注意事项； ⑩确定事故应急救援工作结束，通知本单位相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除； ⑪对应急救援人员进行培训，对社会或周边人员进行应急响应知识宣传； ⑫明确演练计划。 |
| 其他 | 1 环境管理的主要内容 ①强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。 ②制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入管理体系，建立严格的奖惩机制。 ③加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训。环保管理人员必须通过专门培训，企业要把职工对环保基本知识的了解和环保应知应会作为考核职工基本素质的一项内容，新职工要通过环保培训考试合格后才能上岗。使全体职工能够意识到环境保护与企业生存和发展的关系，把环保工作落实到每一位员工。 ④加强环境监测数据的统计工作，建立全公司完善的污染源及物料流失档案，确保污染物排放指标达到设计要求。 ⑤加强对非正常工况及周围环境的监测，并制订能够控制污染扩大，防治污染事故发生的有效措施。 |
| 环保投资 | 环保工程清单及投资见表5-1。 表5-1生态环境保护投资估算 项目名称; 主要内容; 投资（万元）; 备注. 废气处理; 临时堆土防尘网遮盖、洒水降尘；食堂安装油烟净化器; 7; /. 废水处理; 临时沉淀池、化粪池; 6; /. 噪声防治; 合理安排施工时间、距离衰减；选用低噪声设备，隔声、减振等措施; 5; /. 固废处理; 排污池、垃圾桶、临时泥浆池; 5; /. 生态恢复; 表土剥离、场地平整、植被恢复等; 40; /. 环境管理; 施工期环境管理等; 10; /. 合计; 73; /. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 开挖产生的表土集中堆放，防尘网遮盖，施工结束后将其回用于土地表层回填和植被恢复。对施工面加强洒水措施和临时遮盖措施，施工完毕后，进行土地平整及植被恢复。 | 相关措施落实，临设拆除完毕，施工场地平整完毕，并进行植被恢复。 | 保证恢复效果 | 保证恢复效果 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员生活污水依托当地的生活污水处理设施处理；管道试压废水经临时沉淀池处理，处理后的废水用于施工现场洒水降尘。 | 废水不外排 | 生活污水排污市政管网，最终排入鄯善工业园区污水处理厂；生产废水经收集排至站内排污池，定期清运。 | 《污水排放标准》（GB8978-96） |
| 地下水及土壤环境 | 加强环境管理，制定环境保护管理措施；选择优质材料避免管道破裂等意外施工发生；禁止在开挖管沟内给施工设备加油、排放污水，防止漏油、生活污水污染土壤和地下水等。 | 不影响地下水水质；地貌完全复原。 | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间、选用低噪声施工机械设备和工艺。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 放空立管的气流声采取优化布局，采取隔声、低噪设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 洒水降尘，土石方临时堆放覆盖防尘网，避免大风天气施工，运输车辆冲洗、加盖篷布、控制车速。 | 洒水降尘、覆盖、车辆冲洗等措施落实到位。 | 食堂安装油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求（2.0mg/m3）。 |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集交由环卫部门处置；施工垃圾依托当地职能部门有偿清运；施工泥浆收集至临时泥浆池，自然干化后覆土掩埋恢复种植；清管废渣集中收集，同生活垃圾一同交由环卫部门处置。 | 生活垃圾、施工垃圾、施工泥浆、清管废渣合理处置，无乱堆、乱丢、乱弃现象。 | 生活垃圾集中收集交由环卫部门处置；清管废渣集中收集，同生活垃圾一同交由环卫部门处置；分离器检修粉末经排污池收集暂存后，定期清运；分离器检修滤芯定期由厂家更换回收。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 加强管理、巡视，对相关人员进行定期培训，防止法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏；定期检查管道安全保护系统；设计采用先进设备和工艺，并采用多级安全保护系统，防止泄露和事故发生；制定环境风险事故应急预案等。 | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

综上所述，本项目为天然气管道及门站建设项目，符合国家产业政策和地方环保政策要求，对于促进天然气利用，减少沿线区域污染物排放总量，改善环境空气质量具有重要意义；站场选址符合区域用地规划要求；项目管线选线合理，总体工艺及设备符合清洁生产工艺要求；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达标排放，对外环境影响很小，不会降低区域功能类别。项目的实施对减少区域污染物排放总量、改善环境空气质量具有重要意义，具有较好的社会效益、经济效益；项目具有较为完善的环境风险防范措施。 因此，在建设单位认真落实本环评报告提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施的基础上，从环境影响角度论证，本项目的建设具有环境可行性。